F.P.U.” ELKO “

99-200 Poddębice ul. Krasickiego 26

e-mail: elko0@vp.pl

tel. 0508-748-170                                                                                     Projektowanie instalacji elektrycznych

# PROJEKT  BUDOWLANY

## Temat         :                 Budowa boiska do piłki nożnej

o nawierzchni ze sztucznej trawy .

Przebudowa napowietrznej linii NN 0,4 kV

oraz oświetlenie boiska do piłki nożnej.

Adres          :                 Poddębice ul Szkolna dz nr ewid. 5, 6/4,

gm. Poddębice

## Inwestor      :                 Urząd Miejski w Poddębicach

ul Łódzka 17/21,  99 – 200 Poddębice

Branża        :                 Elektryczna

Opracował  :

Poddębice 2007 rok

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

## I. OPIS TECHNICZNY

- DANE OGÓLNE

1.1.Przedmiot i zakres opracowania

1.2.Podstawa techniczna opracowania

1.3.Stan istniejący

- OPIS ROZWIĄZAŃ

2.1.Usunięcie kolizji elektroenergetycznej

2.2.Zasilanie napowietrznej linii nn ulicy Szkolnej

2.3.Zasilanie oświetlenia ulicznego ulicy Szkolnej

2.4.Oświetlenie zewnętrzne boiska do piłki nożnej

2.5.Ochrona przeciwporażeniowa

2.6.Ochrona przeciw przepięciowa

- UWAGI OGÓLNE

4.  INFORMACJA BIOZ.

II. ZAŁĄCZNIKI:

  - warunki usunięcia kolizji nr. TR/RP/warunki/6/2007 z dnia 21.03.2007 wydane przez ZEŁ-T S.A. Rejon Energetyczny Sieradz.

  - zgody właścicieli działek sąsiednich

  - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poddębice

  - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

  - uprawnienia budowlane autora opracowania

  - zaświadczenie ŁOIIB.

III.CZĘŚĆ RYSUNKOWA

-    plan sytuacyjny. Trasa kabli zasilających ulicę Szkolną

-    plan sytuacyjny. Oświetlenie boiska do piłki nożnej.

- schemat ideowy zasilania opraw oświetlenia boiska.

## OPIS TECHNICZNY

- Dane ogólne

  - Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem projektu są linie kablowe nn 0,4kV oraz oprawy oświetlenia zewnętrznego boiska do piłki nożnej na terenie działek nr 5 i 6/4 przy ulicy Szkolnej w Poddębicach.

Zakres projektu obejmuje :

- usunięcie kolizji elektroenergetycznej związanej z budową boiska do piłki nożnej

- zasilanie w energię elektryczną ulicy Szkolnej

- zasilanie oświetlenia ulicznego ulicy Szkolnej

- oświetlenie zewnętrzne boiska do piłki nożnej

  - Podstawa techniczna opracowania

Podstawę techniczną opracowania stanowią:

- warunki na usunięcie kolizji nr TR/RP/warunki/6/2007,

- uzgodnienia z Inwestorem i projektantem wiodącym,

- obowiązujące w trakcie projektowania przepisy, wytyczne, a zwłaszcza PBUE; PN-IEC 60364-4-43, N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa”

- katalogi osprzętu branżowego

  - Stan istniejący

W zakresie urządzeń elektroenergetycznych na terenie działki przeznaczonej pod budowę boiska do piłki nożnej przebiega obecnie:

- linia napowietrzna 0,4kV wykonana przewodami gołymi aluminiowymi zasilająca sieć ulicy Szkolnej oraz oświetlenie uliczne.

W/w linia napowietrzna koliduje pod względem wymaganych odległości z projektowanym boiskiem.

- Opis przyjętych rozwiązań

2.1. Usunięcie kolizji elektroenergetycznej

Projektowane boisko szkolne usytuowano na trasie istniejącego kabla energetycznego nn 0,4kV zasilającego sieć energetyczną ulicy Szkolnej oraz oświetlenie uliczne.

W ramach usunięcia kolizji przewidziano usunięcie dwóch słupów narożnych RN-10  i RN-12  – w ich miejsce zgodnie z warunkami wydanymi przez Zakład Energetyczny należy wstawić słupy z żerdzi wirowanych  E - 10,5/6,  E - 12,5/6

i zdemontować jeden słup przelotowy ŻN-10 wraz z odcinkiem przewodów typu

3 x AL.- 50+70+25 o długości 85 m. Istniejący odcinek linii od pozostającego słupa

narożnego dz. 35/4

typu  3 x AL.50+70+25 o długości 18 m przełożyć na projektowany słup z żerdzi wirowanej .

Przed rozpoczęciem prac w/w linię należy zgłosić do Zakładu Energetycznego w celu wyłączenia jej spod napięcia, i dopuszczeniu do prac.

2.2. Zasilanie napowietrznej linii nn ulicy Szkolnej

W miejsce istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia należy ułożyć linię kablową typu YAKXS 4 x 70 mm2   zgodnie z trasą pokazaną na rysunku.

Kabel należy wyprowadzić z projektowanego słupa i doprowadzić do słupa projektowanego przy ulicy Szkolnej. Kable układać w ziemi na głębokości  0,8 m. Po ułożeniu kabla w wykopie należy  zasypać go 10 cm warstwą piasku oraz 15 cm warstwą gruntu rodzimego i przykryć folią koloru niebieskiego. Przy układaniu kabli po wyznaczonej trasie należy przy ich zaginaniu uważać aby promień zgięcia był nie mniejszy niż 10 krotna średnica kabla. Kable zaopatrzyć w trwałe oznaczniki rozmieszczone w miejscach charakterystycznych.

Na oznacznikach należy umieścić napisy zawierające:

- symbol i numer ewidencyjny kabla

- oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy

- znak użytkownika kabla

- rok ułożenia kabla

Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem  ( 1-3 % długości wykopu ), wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. W pobliżu projektowanych słupów należy pozostawić zapas długości kabla ok. 2, 5 m.

Kable na żerdziach wirowanych chronić za pomocą rur osłonowych za pomocą stalowych ramek FR.

2.3. Zasilanie oświetlenia ulicznego ulicy Szkolnej.

W celu zasilenia istniejącego oświetlenia w ulicy Szkolnej projektuje się ułożenie wspólnie z kablem YAKXS 4 x 70 mm 2, dodatkowy kabel typu YAKXS 1 x 25 mm 2 .

Szczegóły związane z technologią układania kabla – jak w punkcie nr. 2.2.

Wzdłuż ich trasy ułożyć bednarkę ocynkowaną typu FeZn 20 x3 mm. Przy skrzyżowaniu z innymi urządzeniami kable chronić za pomocą rur ochronnych PCV typu DVK produkcji AROT.

2.4. Oświetlenie zewnętrzne boiska do piłki nożnej.

Oświetlenie zewnętrzne boiska zasilone zostanie ziemnym kablem typu YKY 5 x 10 mm 2  z zalicznikowej instalacji – tablicy rozdzielczej budynku administracyjnego szkoły poprzez :

- skrzynkę z wyłącznikiem głównym

- oprawy  typu SOL floodlight zawierające po jednej lampie sodowej o mocy 250W produkcji „ ELGO”, do zamocowania na wysięgnikach jednoramiennych WN-1 i słupach typu SAL - 65 o wysokości 6,5 m produkcji „ ROSA”. Słupy zasilić kablem ziemnym typu YKY 5 x 6 mm 2 zgodnie z trasą przedstawioną na mapie syt-wysokościowej.

2.5. Ochrona przeciwporażeniowa.

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa zapewniona będzie przez szybkie wyłączenie zasilania zrealizowane przez bezpieczniki topikowe, szybkie wyłączniki instalacyjne oraz wyłączniki różnicowo – prądowe o prądzie In = 30 mA.

2.6. Ochrona przeciw przepięciowa .

W tablicy rozdzielczej budynku zastosowano dwustopniową ochronę przeciw-przepięciową przez umieszczenie ochronników klasy B oraz C.

3.Uwagi ogólne.

Wszelkie prace objęte niniejszym opracowaniem winny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wykonawcze bądź pod ich nadzorem.

Wykopy w miejscach występujących kolizji należy wykonywać ręcznie.

Należy stosować materiały i urządzenia wykonane zgodnie z polskimi przepisami oraz dopuszczone do stosowania przez Zakład Energetyczny Łódź – Teren S.A.

Materiały zdemontowane należy przekazać do magazynu ZEŁ-T S.A.

Kable należy układać po wyznaczonych trasach i przed ich zasypaniem należy je zinwentaryzować geodezyjnie.

Po wykonaniu prac wykonać pomiary ciągłości izolacji i ochrony przeciwporażeniowej oraz sporządzić stosowne protokóły.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.  Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Prace budowlane wykonywane na podstawie niniejszego projektu ,będą dotyczyły:

- przebudowy linii niskiego napięcia

- oraz wykonania zalicznikowego oświetlenia zewnętrznego boiska do piłki

nożnej.

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- istniejąca napowietrzna linia nn 0, 4 kV,

3.  Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa

i zdrowia

- przewody napowietrznych linii elektroenergetycznych nn 0,4 kV

- ziemne kable elektroenergetyczne nn 0,4 kV,

- elementy wyposażenia linii napowietrznej,

- wykopy ziemne oraz zwały ziemi w czasie wykonywania rowów kablowych oraz stanowisk słupowych.

4.  Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

- porażenie prądem podczas montażu i podłączania urządzeń energetycznych,

- uszkodzenie ciała podczas przemieszczania, transportu i montażu urządzeń i elementów budowlanych,

- uderzenia przez przedmioty lub urządzenia spadające z wysokości podczas prowadzenia robót na liniach napowietrznych,

- upadki z wysokości podczas prowadzenia robót montażowych na liniach napowietrznych,

- upadki w trakcie wykonywania prac w sąsiedztwie wykopów oraz zwałów ziemi podczas wykonywania robót kablowych.

5.Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót

budowlanych.

Miejsca prowadzenia robót budowlanych  należy wydzielić i oznakować stosownie do rodzaju zagrożenia.

6.  Informacje o instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- określenie rodzajów środków ochrony osobistej i zasad ich stosowania

- ustalenie osób odpowiedzialnych za nadzór nad pracami, w tym szczególnie niebezpiecznymi,

- zapoznanie pracowników z przepisami bhp podczas budowy urządzeń elektrycznych.

7.  Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów niebezpiecznych na terenie budowy.

W projekcie nie przewiduje się zastosowania podczas realizacji budowy materiałów niebezpiecznych.

8. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.

Na terenie robót budowlanych objętych niniejszym opracowaniem projektowym nie występują strefy szczególnego zagrożenia zdrowia.

Wykaz podstawowych  materiałów  zdemontowanych podlegających

przekazaniu do magazyn ZE Rejon Sieradz .

Przebudowa napowietrznej linii nn 0,4 kV , boiska do piłki nożnej

o nawierzchni ze sztucznej trawy w Poddębice ul Szkolna dz 5, 6/4.

1. Zerdzie  ZN – 10                                      szt.   3

2. Zerdzie   ZN - 12                                      szt.   2

3. Klin KSW                                                 szt.   2

4. Trzon TK/S-80                                         szt.  10

5. Trzon THS/N-80                                      szt.    5

6. Linka AL –  50                                         km. 0,255

7. Linka AL. – 70                                         km. 0,085

8. Linka AL. – 25                                         km. 0,025

Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy.

Przebudowa napowietrznej linii nn 0,4 kV .

I. Zestawienie podstawowych materiałów niezbędnych do przebudowy linii nn.

1. Żerdzie wirowane E – 10,5/2,5                                     szt.     1

2. Żerdzie wirowane E – 12,5/2,5                                     szt.     1

3. konstrukcja końcowa na żerdzie wirowane                  szt.     2

4. Rura AROT DVK 110                                                  mb.    4

5. Rura AROT SV 75                                                        mb.    6

6. Ramki stalowe FR                                                         mb.    6

7. Folia ochronna niebieska                                              mb.   85

8. Kabel YAKXS 4 x 70 mm2                                          mb. 149

9. Kabel YAKXS 1 x 25 mm2                                          mb  149

10. Oznaczniki kablowe betonowe                                   szt.     2

11. Uziom szpilowy                                                          kpl.    2

12. Taśma stalowa ocynkowana                                       kg.   80

13. Ograniczniki przepięć BOP – 05/5                             szt.    8

II. Zestawienie podstawowych materiałów potrzebnych do wykonania

oświetlenia boiska do piłki nożnej.

1. Rozłącznik S303 20A                                                   szt.     1

2. Skrzynka rozdzielcza 304L z wył WP-3x25 IP- 66      szt.     1

3. Kabel YKY 5 x 10 mm2                                               mb.   60

4. Kabel YKY 3 x 6 mm2                                                 mb. 165

5. Rura AROT DVK-110                                                 mb.  5,5

6. Słup oświetleniowy SAL –65 dług. 6,5m                    szt.     4

7. Fundament betonowy B –60                                        szt.     4

8. Wysięgnik WN – 1                                                       szt.    4

9. Oprawa SOL –250 prod. ELGO                                   szt.    4

10.Skrzynka bezpiecznikowa TB                                     szt.    4

11. Folia niebieska                                                           mb. 220

12. Bednarka ocynkowana 20 x 3                                     mb. 220

13. Lampa sodowa 250 W                                               szt.     4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa obiektu    :    Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni

ze sztucznej trawy.

Przebudowa napowietrznej linii nn 0,4kV

oraz oświetlenie boiska do piłki nożnej.

Adres obiektu     :   Poddębice ul Szkolna dz nr ewid.  5, 6/4 .

Inwestor             :    Urząd Miejski w Poddębicach

Ul Łódzka 17/21 ,  99 – 200 Poddębice

- Część ogólna

  - Nazwa zadania.

„ Przebudowa napowietrznej linii nn 0,4kV oraz oświetlenie boiska do piłki nożnej.”

  - Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV oraz oświetlenie boiska do piłki nożnej w miejscowości Poddębice ul Szkolna . Po wykonaniu robót związanych z linią kablową nn należy dokonać demontażu dwóch przęseł  linii napowietrznej niskiego napięcia. Inwestycja będzie prowadzona na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi 5, 6/4 stanowiącymi własność Urzędu Miejskiego.

Linia kablowa niskiego napięcia charakteryzuje się następującymi parametrami:

 typ kabla YAKXS 4 x 70mm2  + YAKXS 1 x 25 mm2 o długości       124/149m

 linia kablowa oświetlenia boiska typu YKY 5 x 10mm2 o długości        53/60m

linia kablowa oświetlenia boiska typu YKY 3x 6mm2 o długości        150/165m

zabudowa uziemień pionowych linii napowietrznej   szt. 5

ustawienie żerdzi   K – 10,5/2,5                                  szt. 1

K– 12,5/2,5                                   szt. 1

ustawienie latarni oświetleniowych                            szt. 4

ustawienie skrzynki z wył. głównym                          szt. 1

demontaż linii napowietrznej 3 x AL. 50+70+25       km 0,085

Przebudowywana linia kablowa nn 0,4kV zasilana jest ze stacji transformatorowej Poddębice 11 nr 3 –1263. Trasa kablowa przebiegała będzie na gruntach należących do Urzędu Miejskiego. Projektowaną linię kablową wprowadzić na projektowane żerdzie wirowane. Kabel na słupie układać za pomocą uchwytów dystansowych. Na długości 2,5 m nad gruntem i 0,5 m pod ziemią kabel ułożyć w osłonie rurowej SV-75. Linię układać na głębokości 0,8 m na uprzednio wykonanej podsypce z piasku drobnoziarnistego. Kable należy układać w wykopie linią falistą z zapasem ( 1-3 % długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwość przesunięć gruntu. Przy wejściu kabli na słupy pozostawić zapasy 2,5m kabla. W miejscach skrzyżowań  i zbliżeń z istniejącymi urządzeniami prace wykonać ręcznie z zachowaniem ostrożności, kable chronić za pomocą osłon rurowych typu AROT. Kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie 15cm warstwą gruntu rodzimego oraz ułożyć folię koloru niebieskiego. Folia powinna mieć grubość co najmniej 0,5mm i szerokość taką aby przykrywała kable lecz nie mniejszą niż20cm.Całość wykopu przysypać gruntem rodzimym pozbawionym kamieni i gruzu odpowiednio zagęszczając grunt.

  - Opis prac towarzyszących.

Dla zrealizowania obiektu objętego dokumentacją budowlaną należy dokonać:

 geodezyjnego wytyczenia przebiegu linii kablowych niskiego napięcia i miejsc posadowienia projektowanych żerdzi.

 pomiaru oporności uziemień i stanu izolacji

przygotowania miejsca pracy i dopuszczenia do prac przez pracowników ZEŁ-T.

 inwentaryzacji powykonawczej nie zakrytego kabla niskiego napięcia,

 transport materiałów na plac budowy,

 transport materiałów z demontażu ( napowietrzna linia niskiego napięcia ) do magazynu Rejonu Energetycznego Sieradz.

1.4.Informacja o terenie budowy.

Teren budowy występuje na gruntach U.M. – boiska szkolne.

W trakcie budowy spełnić należy warunki bezpieczeństwa robót  ujęte m in. w załączonej do dokumentacji projektowej informacji b.i.o.z..

Istniejącą infrastrukturę energetyczną stanowi linia napowietrzna i kablowa nn. Przy robotach ziemnych zwrócić szczególną uwagę na istniejącą infrastrukturę energetyczną.

Dla zorganizowania zaplecza dla potrzeb wykonawcy poleca się tereny na gruntach szkolnych.

1.5.Organizacja robót, przekazanie placu budowy.

Roboty budowlane rozpocząć zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Poddębicach. Przekazanie placu budowy potwierdzić na protokóle przekazania i w dzienniku budowy.

Prace wykonać pod kierunkiem uprawnionego kierownika robót i nadzorem inspektora nadzoru.

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Zwrócić szczególną uwagę na istniejącą infrastrukturę podziemną nie doprowadzając do jej uszkodzenia. Miejsca wykopów oznaczyć i zabezpieczyć. Po zakończeniu prac teren budowy przywrócić do stanu pierwotnego.

1.7. Ochrona środowiska.

Przy realizacji prac zastosować maszyny i osprzęt nie mający ujemnego wpływu na środowisko.

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy na budowie.

Prace wykonać pod kierunkiem kierownika robót. W trakcie budowy spełnić należy warunki bezpieczeństwa robót ujęte m. in. w załączonej  do dokumentacji projektowej informacji b.i.o.z.. Przed przystąpieniem do prac zapoznać pracowników z występującymi zagrożeniami.

1.9. Organizacja placu budowy.

Za organizację placu budowy oraz za materiał i urządzenia zgromadzone na placu budowy odpowiada prawnie i materialnie wykonawca.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

  - Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

Materiały użyte do budowy muszą posiadać atesty, które przed zabudową materiału należy przedstawić inspektorowi nadzoru i dołączyć do dokumentacji powykonawczej. Ujęte w dokumentacji i przedmiarze robót materiały mogą być zastąpione materiałami o tożsamych właściwościach wg. Standardów obowiązujących ZEŁ – T.

  - Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.

  - Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. ustawy 10 Prawo budowlane.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót.

- Wymagania dotyczące środków transportowych.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją, zawartą umową i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową wytyczenie obiektu przez uprawnionego geodetę. Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania placu wokół budowy.

- Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.

6.1. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy

N SEP E 004 „ Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

PN-76/E –05100 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne”

6.2. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

Wyznacza się odbiory częściowe obiektów podlegających zakryciu np. kabla przed zasypaniem, który podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru i pracownika ZEŁ-T.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Długość odcinków linii kablowej należy mierzyć po kablu ułożonym w ziemi podając długość odcinków w linii prostej z zapasami. Pomiary zaprotokółować i przekazać w dokumentacji powykonawczej. Wszelkie zmiany nanieść w dokumentacji.

8. Odbiór robót budowlanych.

Linię kablową zgłosić do odbioru robót ulegających zakryciu, a mianowicie do odbioru przed zasypaniem. Do odbioru końcowego przedłożyć:

Dokumentację powykonawczą, protokóły odbiorów kabla przed zasypaniem, protokóły pomiarów, dziennik budowy, inwentaryzację, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych.

9. Rozliczenie robót.

Rozliczeniu podlegają roboty budowlane i towarzyszące objęte zawartą umową o wykonanie prac.

10. Dokumenty odniesienia.

Specyfikację opracowano na podstawie dokumentacji projektowej pt. „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy. Przebudowa napowietrznej linii nn 0,4kV oraz oświetlenie boiska do piłki nożnej.