# D.03.02.01.	KANALIZACJA DESZCZOWA

# 1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej służącej odprowadzeniu wód opadowych z jezdni dla przebudowy ulic gminnych: ulicy Dębowej i ulicy Rzemieślniczej w Poddębicach.

## Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1

.

## Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej zgodnie z zakresem określonym w Dokumentacji Projektowej.

## Określenia podstawowe

## 1.4.1. Kanał - obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków.

1.4.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków opadowych.

1.4.3. Przykanalik - kanał o średnicy 200 mm przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej lub wylotem  .

### 1.4.4 Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0m.

### 1.4.5.Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów, zlokalizowana na załamaniach osi kanału oraz na odcinkach prostych.

### 1.4.6. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych, w jeden kanał odpływowy.

### 1.4.7. Studzienka spadowa - studzienka kanalizacyjna, mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytracenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.

### 1.4.8. Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów.

1.4.9. Komora robocza - zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.

### 1.4.10. Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią  terenu, przeznaczony do wchodzenia i  wychodzenia obsługi.

### 1.4.11. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu ścieków.

### 1.4.12. Wysokość komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty przykrycia komory roboczej, a rzędną spocznika przy ścianie komory.

### 1.4.13. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych, składający się z korpusu i pokrywy.

### 1.4.14. Płyta pokrywowa (pośrednia) - płyta przykrywająca komorę roboczą studzienki kanalizacyjnej.

### 1.4.15. Wylot kanału (przykanalika) - obiekt na końcu kanału (przykanalika) odprowadzającego ścieki do odbiornika.

### 1.4.16. Wpust ściekowy (deszczowy) - urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału z utwardzonych powierzchni terenu.

2. MATERIAŁY

2.1. Rury kanałowe Rury z PCV

Rury z PCV średnicy 315mm i 250mm, są stosowane głównie do budowy kanałów.

Rury z PCV średnicy 200mm, są stosowane głównie do budowy przykanalików.

## Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne żelbetonowe o średnicy 1000mm.

  - Studzienki ściekowe

Studzienki kanalizacyjne żelbetonowe o średnicy 500mm – zamknięcie z wypustem deszczowym.

  - Kruszywo na podsypkę

Podsypkę pod kolektor należy wykonać z piasku, podbudowa pod studnie może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B- 11112 [4].

# SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- koparka podsiębierna o pojemności 0,25 m3,

- spycharka 50 KM,

- żuraw samochodowy 12-16 t,

- ubijak spalinowy 50 kg,

- samochód samowyładowczy,

- betoniarka,

- pompa przeponowa spalinowa 10 m3/godz.

# Transport

4.1. Transport materiałów

Wykonawca przystępujący do wykonywania kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochód skrzyniowy,

- samochód dostawczy,

- przyczepa skrzyniowa.

Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem się zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę poszczególnych elementów.

# WYKONANIE ROBÓT

5.1. Prace wstępne

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową kanalizacji.

5.2. Roboty przygotowawcze

- Podstawę wytyczenia trasy kanału deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek (w terenie powinno być dokonane przez uprawnione służby geodezyjne Wykonawcy).

- Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót.

- Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy.

- Teren robót winien być zabezpieczony i oznakowany.

## 5.3.  Roboty ziemne

Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736:1999. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 10cm głębokości

wykopu, a w gruntach nawodnionych – 20cm, wybrać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.

Wydobyty grunt na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanego gruntu.

W gruntach nawodnionych roboty należy prowadzić w wykopach umocnionych z odwodnieniem. Sposób odwodnienia należy dostosować do lokalnych warunków gruntowo-wodnych i uzgodnić z Inżynierem.

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

## 5.4. Podsypka

Pod kanały budowane w gruntach suchych, nienawodnionych, na podłożu z gruntów spoistych należy wykonać podsypkę z piasku, pospółki lub ze żwiru grubości 20 cm. Podsypkę należy zagęścić ubijakami mechanicznymi lub płytami wibracyjnymi.

W gruntach nawodnionych należy wykonać w dnie wykopu podsypkę filtracyjną ze żwiru lub tłucznia grubości 20÷40mm z drenażem rurowym. Wodę ze studzienek zbiorczych wypompować poza obszar robót.

## 5.5. Roboty montażowe

Sposób budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz spełniać warunki określone w normie PN-EN 1610. Przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

5.5.1. Układanie rur

Przed ułożeniem rur, należy dokonać oględzin czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montażu nie powstały uszkodzenia materiału lub izolacji.

Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety, centrycznie z wcześniej ułożonym odcinkiem kanału i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie „pachwin” piaskiem.

Niedopuszczalne jest układanie rury na podkładkach z drewna, cegły lub kamienia.

Połączenie rur wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

Po ukończeniu dnia roboczego należy zaślepić końce kanału.

Po ułożeniu kanału i wykonaniu próby szczelności należy wykonać piaskową obsypkę rur do wysokości co najmniej 30cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niż ¾ średnicy kanału. Ze szczególną starannością należy podbić podsypkę „pachwin”.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe

Studzienki należy wykonać o konstrukcji tradycyjnej monolityczno-prefabrykowanej Pod dno należy ułożyć podsypkę z piasku grubości 20 cm w gruncie suchym, ze żwiru w gruncie nawodnionym.

Na podsypce należy ułożyć podłoże z betonu chudego o grubości 10 cm, następnie wykonać izolację przeciwwilgociową z dwóch warstw papy na lepiku i dno grubości 25 cm z betonu B-20 hydrotechnicznego. Ściany studzienek do wysokości 0,30 m ponad górną powierzchnię kanału należy wykonać z betonu B-20 hydrotechnicznego.

Studzienki należy wykonać zgodnie z PN-B-10729. Na tak wykonaną dolną część studzienki należy ułożyć kręgi żelbetowe, płytę przykrywającą i właz kanałowy. Styki kręgów i płyty pokrywowej należy wypełnić zaprawą cementową kl.80. Osadzenie włazów i stopni włazowych należy wykonać również na zaprawie cementowo-piaskowej klasy 80. Odstęp między stopniami żeliwnych w studzience 30 cm.

Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz gładkie i nie otynkowane. Złącza prefabrykatów użytych do budowy powinny być zaspoinowane i zatarte na gładko.

Kominy włazowe studzienek o głębokości powyżej 3,0 m powinny być wykonane z kręgów o średnicy wewnętrznej 0,80 m.

Włazy kanałowe powinny mieć średnicę  600 mm.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne powinny być wyposażone we włazy klasy D400, typu ciężkiego, wg PN-EN-124:2000.

Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z nią, natomiast w trawnikach i zieleńcach powinien być wyniesiony co najmniej 8 cm nad terenem.

### 5.5.3.	Studzienki spadowe

Studzienki kaskadowe na kanałach o średnicy do 0,40 m i wysokości spadku 0,50 - 4,0 m  mogą być wykonywane ze spadem w rurze pionowej  0,20 m umieszczonej na zewnątrz studzienki, w obudowie z betonu B-15.

5.5.4. Wyloty

Wyloty adaptowane z projektów typowych zawartych w KPED: dla średnic DN 400 ÷ 800mm – karta nr 2.19, dla średnic DN 160 ÷200mm – karta nr 1.19.

Skarpy wokół wylotów ubezpieczyć płytami betonowymi lub chodnikowymi na podsypce piaskowo-cementowej na długości 5m po obu stronach wylotu.

## Zasypanie wykopów

Po dokonaniu odbioru ułożonych rur i obiektów można przystąpić do zasypania wykopów.

Do zasypu należy używać gruntów sypkich nie zawierajacych kamieni, torfu i pozostałości materiałów budowlanych. Zasyp należy wykonać warstwami grubości 0,25 m z zagęszczaniem ręcznym lub mechanicznym.

Przy ścianach obiektów należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić izolacji.

### 5.6.1.	Zasypanie rur do wysokości strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch  rury

Zasypanie przewodów należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków z dokładnym ubiciem piasku, warstwami grubości 10-20 cm, z podbiciem „pachwin“. Ubicie piasku ręcznie ubijakami o różnym kształcie i ciężarze 2,5 do 3,5 kg.

Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić rur.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy niebezpiecznej.

Studzienki i inne obiekty na sieci należy zasypać gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

### Zasypanie rurociągu do poziomu terenu

Pozostały wykop należy zasypać warstwami gruntu o grubości 20-30 cm, z zagęszczaniem mechanicznym. Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne bez

uprzedniego rozmrożenia gruntu. Powstały nadmiar gruntu z wykopów należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera.

### Rozbiórka umocnienia ścian wykopu

Jednocześnie z zasypywaniem rurociągu należy prowadzić rozbiórkę umocnienia ścian wykopu.

Przy zwalnianiu rozpór należy unikać wstrząsów w otaczającym gruncie.

## Ochrona przed korozją

Zewnętrzne ściany studzienek należy zabezpieczyć 2 x abizol R + 1 x abizol P, poniżej zwierciadła wody gruntowej należy ściany studzienek zaizolować 2x abizol R + 1x masa bitumiczna.

Stopnie złazowe należy zabezpieczyć powłoką z lakieru asfaltowego.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrolę jakości robót prowadzić zgodnie z normą PN-B-10735.

# OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:

- przykanaliki  160 i  200 mm				- metr,

- kolektor  250 -  315 mm					- metr,

- studnie rewizyjne betonowe  1000mm 			- sztuka,

- wpusty uliczne ściekowe					- sztuka,

# ODBIÓR ROBÓT

# Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera, jeżeli wszystkie badania i pomiary wg pktu 6 dały wynik pozytywny.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Cena jednostek obmiarowych

Cena wykonania jednostek obmiarowych wg pkt 7.1 obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- geodezyjne wyznaczenie trasy,

- koszt materiałów,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie i umocnienie ścian wykopu,

- opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia wykopów,

- przygotowanie podłoża,

- ułożenie rur kanalizacyjnych,

- wykonanie studzienek rewizyjnych, spadowych,

- ułożenie przykanalików,

- wykonanie izolacji elementów betonowych, żelbetowych i żeliwnych,

- wykonanie wylotów kanalizacji do odbiorników

- zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu,

- odwiezienie nadmiaru gruntu,

- doprowadzenie terenu do stanu projektowanego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

# . Normy

PN-EN-1852-1:1999	Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)

BN-8971-08	Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

PN-H-74086	Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 124:2000	Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu drogowego pieszego i kołowego – Zasady konmstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

PN-H-74080/01	Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002	Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

PN-B-10729:1999	Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999	Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych  - Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1610:2002	Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

PN-EN 752-4:2001	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne _ Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko.

BN-6738-03	Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-B-06250	Beton zwykły.

PN-B-14501	Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-32250	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-30005	Cement hutniczy.

PN-B-06711	Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-01100		 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-B-06712	Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-30000	Cement portlandzki

PN-B-01800	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenia.

BN-6753-02	Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

PN-B-04615	Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.

PN-B-24620	Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-B-24622	Roztwór asfaltowy do gruntowania.

PN-B-12037	Cegła kanalizacyjna.

10.2.  Inne dokumenty

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych opracowanych przez "Transprojekt – Warszawa”.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki sanitarnej, grzewczej , gazowej i klimatyzacji. Warszawa 1996r.

Katalogi Budownictwa:

KB 4.-4.12.1 Studzienki kanalizacyjne połączeniowe przelotowe i spadowe.

KB 4.-3.3.1.10.(3) Wpusty deszczowe uliczne i podwórzowe.